## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
STRÖMAX-GMF-Regulacioni i izaustavni ventil sa mernim ventilima za merenje diferencijalnog pritiska. Od sivog liva GG 25 prema DIN 1691. Ravno sedište, prirubnička izvedba. Ugradbene mere prema DIN 3202 F1, prirubnica prema PN16. Prednameštanje ograničenjem hoda. Digitalno pokazivanje stepena prednameštanja na ručici. Sedište zaptivke of PTFE, otporno na habanje i koroziju.Nepodižuće vreteno. 4 otvora za pražnjenje fabrički zatvorena zapornim vijcima. 2 merna ventila za merenje diferencijalnog pritiska montirana su uz ručni točak ventila. Maks. radna temperatura: 130 °C do DN32 Maks. radna temperatura: 110 °C od DN40 Maks. radni pritisak: 16 bar
| DN 25; Kvs=12,2 Herz br.art.: 1 4218 43 | kom |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=17,3 Herz br.art.: 1 4218 44 | kom |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=28,6 Herz br.art.: 1 4218 45 | kom |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=38,00 Herz br.art.: 1 4218 46 | kom |  | x |  | =
| DN 65; Kvs=60,3 Herz br.art.: 1 4218 47 | kom |  | x |  | =
| DN 80; Kvs=68,5 Herz br.art.: 1 4218 48 | kom |  | x |  | =
| DN 100; Kvs=99,55 Herz br.art.: 1 4218 49 | kom |  | x |  | =
| DN 125; Kvs=186,58 Herz br.art.: 1 4218 50 | kom |  | x |  | =
| DN 150; Kvs=279,05 Herz br.art.: 1 4218 51 | kom |  | x |  | =