## Sheet1
Red. Br | Opis | Jedinjica mere | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupna cena
STRÖMAX-GM-Regulacioni ventil sa mernim ventilima za merenje diferencijalnog pritiska. Ravno sedište sa nepodižućim vretenom. 2 x spoljašnji navoj, izrađen od mesinga. Prednameštanje ograničenjem hoda pomoću unutrašnjeg vretena, digitalno pokazivanje stepena prednameštanja na ručnom točku. Regulisanje protoka u granama merenjem diferencijalnog pritiska. Temperaturno otporno i trajno elastično zaptivanje sedišta ventila. Zaptivanje vretena dvostukim O prstenom. 2 merna ventila montirana uz ručicu regulacionog ventila. 2 otvora za armature zatvorena zapornim vijcima. Mak. radna temperatura: 130 °C do DN32 Mak. radna temperatura: 110 °C od DN40 Mak. radni pritisak: 16 bar Kod primene HERZ-steznog seta treba obratiti pažnju na njegove pogonske uslove. Regulacioni ventil sa mernom blendom Proizvod HERZ
| DN 15; Kvs=6,0 Herz br.art.: 1 4417 11 | kom |  | x |  | =
| DN 20; Kvs=6,88 Herz br.art.: 1 4417 12 | kom |  | x |  | =
| DN 25; Kvs=13,23 Herz br.art.: 1 4417 13 | kom |  | x |  | =
| DN 32; Kvs=18,91 Herz br.art.: 1 4417 14 | kom |  | x |  | =
| DN 40; Kvs=27,56 Herz br.art.: 1 4417 15 | kom |  | x |  | =
| DN 50; Kvs=40,98 Herz br.art.: 1 4417 16 | kom |  | x |  | =